- Приложение
к Методике комплексного определения показателей
технико-экономического состояния
систем теплоснабжения
(за исключением теплопотребляющих
установок потребителей
тепловой энергии, теплоносителя, а также источников
тепловой энергии, функционирующих в
режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой
энергии), в том числе
показателей физического износа и энергетической
эффективности объектов теплоснабжения
     (Дополнительно включено
 с 15 июня 2020 года
 приказом Министерства строительства и
 жилищно-коммунального хозяйства
 Российской Федерации
 от 10 апреля 2020 года N 199/пр)

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

|  |  | УТВЕРЖДЕНО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Директор МБУ «Благоустройство» |  |  |  |
|  |  |  |  | / | А.П. Смирнов |
| р.п. Духовницкое |  | "_04_" __июня__ 2024 г. |  |  |  |
| (населенный пункт) (дата) Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство» |  |  |  |  |  |
| (наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, которая провела техническое обследование, специализированной организации в случае ее привлечения) |  |  |  |  |  |
| по результатам проведения технического обследования систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| (наименование системы теплоснабжения) |  |  |  |  |  |

составлен настоящий Отчет о результатах технического обследования (далее - Отчет) о нижеследующем.

Сроки проведения технического обследования: __03 июня 2024 г.- 21 июня 2024 г.

Организация, осуществляющая регулируемые виды деятельности с использованием объектов, в отношении которых проведено техническое обследование: _МБУ «Благоустройство»

По результатам технического обследования:

1) перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование:

| N | Обследуемый объект теплоснабжения | Место нахождения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Котельная № 2 | р.п. Духовницкое, ул. Ленина 33Б |
| 2. | котельная № 5 | р.п. Духовницкое, ул. Юбилейная 6Б |
| 3. | Котельная РДК | р.п. Духовницкое, ул. Ленина 10Б |
|  | Котельная Дом творчество | р.п. Духовницкое, ул. Чернышевского 32 |

2) перечень параметров, технических характеристик, фактических показателей деятельности организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, или иных показателей объектов теплоснабжения, выявленных в процессе проведения технического обследования:

А. Описание основных параметров и технических характеристик объектов теплоснабжения:

| - | Котельная № 2, ул. Ленина 33Б: три котла REX-75, производительность одного котла 0,65 Гкал/ч, установленная мощность 1,95 Гкал/ч, присоединенная нагрузка 1,3 Гкал/ч, по надежности отпуска тепла котельня относится ко 2 категории, протяженность тепловой сети 1096 м. | ; |
| --- | --- | --- |
|  | Котельная № 5, ул. Юбилейная 6Б: три котла ALPHA Е 650, производительность одного котла 0,507 Гкал/ч, установленная мощность 1,62 Гкал/ч, присоединенная нагрузка 1,08 Гкал/ч, по надежности отпуска тепла котельня относится ко 2 категории, протяженность тепловой сети 189 м. |  |
| - | Котельная РДК, ул. Ленина 10Б: два котла RSA 250, производительность одного котла 0,215 Гкал/ч, установленная мощность 0,215 Гкал/ч, присоединенная нагрузка 0,6 Гкал/ч, по надежности отпуска тепла котельня относится ко 2 категории, тепловые сети не имеет. | ; |
| - | Котельная дом творчество, ул. Чернышевского 32: два котла КОВ 100, производительность одного котла 0,084 Гкал/ч, установленная мощность 1,8 Гкал/ч, присоединенная нагрузка 0,9 Гкал/ч, по надежности отпуска тепла котельня относится ко 2 категории, тепловые сети не имеет. | ; |

Б. Описание фактических показателей деятельности организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения:

| - | Котельная №2 – произведено тепловой энергии 2926,64 Гкал, фактический отпуск тепла 2713,61 Гкал, потери 204,25 Гкал., фактический удельный расход топлива 135,23 тут, удельный расход электроэнергии 11,85 кВт, | ; |
| --- | --- | --- |
| - | Котельная №5 – произведено тепловой энергии 941,58 Гкал, фактический отпуск тепла 870,51 Гкал, потери 66,75 Гкал., фактический удельный расход топлива 152,82 тут, удельный расход электроэнергии 35,17 кВт, | ; |
|  | Котельная РДК – произведено тепловой энергии 536,89 Гкал, фактический отпуск тепла 535,21 Гкал, собственные нужды 1,68 Гкал., фактический удельный расход топлива 133,06 тут, удельный расход электроэнергии 14,0 кВт, |  |
| - | Котельная дом творчества – произведено тепловой энергии 322,63 Гкал, фактический отпуск тепла 321,74 Гкал, собственные нужды 0,89 Гкал., фактический удельный расход топлива 122,16 тут, удельный расход электроэнергии 19,87 кВт, | ; |

В. Выявленные дефекты и нарушения (с привязкой к конкретному объекту):

| - | Котельная № 2 требуется текущий ремонт котла REX -75 – 1шт, износ тепловой сети более 100 %, требуется реконструкция. | ; |
| --- | --- | --- |
| - | котельная № 5 требуется замена котла ALPHA Е 630 -1 шт., капитальный ремонт котла ALPHA Е 630 -1 шт., износ тепловой сети 100 %,требуется реконструкция. | ; |
| - | котельная Дом творчества требуется замена котла КОВ -100 -1 шт., | . |

Фотоматериалы и результаты инструментальных исследований (испытаний, измерений) представлены в приложении N _____ к Отчету;

3) заключение о техническом состоянии объектов системы теплоснабжения:

| Котельная № 2 требуется текущий ремонт котла REX -75 – 1шт, износ тепловой сети более 100 %, требуется реконструкция. котельная № 5 требуется замена котла ALPHA Е 630 -1 шт., капитальный ремонт котла ALPHA Е 630 -1 шт., износ тепловой сети 100 %, требуется реконструкция. котельная Дом творчества требуется замена котла КОВ -100 -1 шт., |  |
| --- | --- |

4) оценка технического состояния объектов системы теплоснабжения в момент проведения обследования, включая процент износа объекта теплоснабжения:

| N п/п | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Оценка технического состояния | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная № 2 теплосети к котельной №2 | 1972 2007 | неудовлетв. неудовлетв. | 100 100 |
| 2 | котельная № 5 теплосети к котельной №5 | 1981 2007 | неудовлетв неудовлетв. | 100 100 |
| 3 | котельная РДК | 2004 | неудовлетв | 100 |
| 4 | Котельная Дом творчества | 2002 | неудовлетв. | 100 |

5) заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения:

Котельная № 2 подлежит дальнейшей эксплуатации  в установленном  графиком режимах, теплосеть подлежит ремонту с осторожностью дальнейшей эксплуатацией

Котельная№ 5 подлежит дальнейшей эксплуатации в  установленном  графиком режимах, теплосеть подлежит ремонту с осторожностью дальнейшей эксплуатацией

Котельная РДК подлежит дальнейшей эксплуатации  в  установленном  графиком режимах.

Котельная Дом творчества подлежит дальнейшей эксплуатации  в  установленном  графиком режимах.

|  | ; |
| --- | --- |

6) ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию:

| - | приказ № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. | ; |
| --- | --- | --- |
| - | постановление правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 актуальн. редакцией СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» | ; |
| - | СНиП 11-35-76 «Котельные установки, схема теплоснабжения № ТО-24-СТ.237-21 | ; |

7) рекомендации и предложения по плановым значениям показателей надежности и энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения:

Котельная № 2 текущий ремонт котла REX -75 – 1шт, реконструкция тепловой сети 1096 м (100% износ),

котельная № 5 замена котла ALPHA Е 630 -1 шт., капитальный ремонт котла ALPHA Е 630 -1 шт., реконструкция тепловой сети 189м (износ 100 %),

котельная Дом творчества замена котла КОВ -100 -1 шт..

|  | .". |
| --- | --- |